Récupération des fluides frigorigènes

* Positionner la vanne d’aspiration sur son siège arrière (aspiration du compresseur)
* Positionner la vanne départ liquide sur son siège arrière (sortie bouteille de liquide)
* Raccorder le flexible BP (sur la vanne aspiration du compresseur)
* Raccorder le flexible HP (sur la vanne départ bouteille de liquide)
* Arrêter l’installation et laisser l’électrovanne alimentée ou mettre un aimant permanent

**Sur la station de récupération :**

* Positionner la vanne de gauche (aspiration) sur close
* Positionner la vanne du milieu sur vidange
* Positionner la vanne de droite (refoulement) sur close
* Raccorder le flexible central (jaune) à l’aspiration
* Peser la bouteille de récupération et faire la tare sans la raccorder
* Ouvrir le by-pass BP sur les manos
* Ouvrir le by-pass HP sur les manos
* Positionner la vanne centrale sur récupération (recover)
* Ouvrir la vanne de droite (open)
* Ouvrir la vanne de gauche refoulement (open) afin d’évacuer l’air
* Démarrer la station pour tirer au vide le circuit d’aspiration de la station
* Mettre en place le flexible sur la bouteille de récupération sans le serrer afin de permettre une purge
* Après tirage au vide des manos et flexibles, refermer la vanne d’aspiration de la station (close)
* Ouvrir les vannes de service BP et HP (1 tour minimum)
* Ouvrir lentement le robinet d’aspiration de la station jusqu’à la position liquide (vanne de gauche)
* Purger le flexible de refoulement au niveau de la bouteille de récupération et serrer le flexible après la purge
* Ouvrir la bouteille de récupération et lorsqu’il n’y a plus que de la vapeur à récupérer, placer la vanne d’aspiration sur open

**Lorsque la récupération est terminée ( BP<P atmosphérique)**

* Fermer la vanne d’aspiration de la station (vanne de gauche open)
* Arrêter la station et positionner la vanne centrale sur vidange (purge)
* Redémarrer la station pour effectuer une purge du liquide de la station vers la bouteille
* Après quelques secondes, fermer la vanne de refoulement de droite (close)
* Arrêter la station de récupération et placer la vanne centrale de celle-ci sur récupération (recover)
* Fermer la bouteille de récupération
* Retirer le flexible de la bouteille et noter la masse de fluide récupérée.