        Centre de formation DOUAI -CANTIN

Nom :………………………………Prénom : …………………………….Date : ….....................

Exercice traitement d'air

Soit un immeuble de bureaux d'une surface de 2500 m2, d'une hauteur moyenne de 2,50m équipé d'un système de traitement de l'air comprenant :

- une centrale d'air double flux équipée de :
  - un volet d'air motorisé
  - un caisson filtre
  - un système de récupération de chaleur possédant un rendement de 70 %
  - un caisson de mélange d'air
  - une batterie froide à eau glacée (régime EG 7 – 12 °)
  - une batterie chaude (régime EC 90 – 70 °)
  - un ventilateur de soufflage
  - un humidificateur à eau pulvérisée.
- un réseau de gaines compris volets d'équilibrage et bouches de soufflage et d'extraction.

La ventilation des locaux est prévue à 3 volumes/heure.
Les conditions de fonctionnement sont les suivantes :
- Régime été :
    - T° air neuf : 30 ° HR 60 %
    - T° air repris : 22 ° HR 50 %
    - T° soufflage mini : 18 °
    - réglage du caisson de mélange est réglé à 20% d'air neuf de manière fixe.

- Régime hiver :
    - T° air neuf : -7 ° HR 90 %
    - T° air repris : 22 ° HR 50 %
    - T° air soufflé : 30° HR 45 %
    - réglage du caisson de mélange est réglé à 20% d'air neuf de manière fixe.
Travaux

Dessiner les droites d'évolution sur le diagramme de l'air humide en régime hiver et été.

Calculer :
- la puissance de la batterie froide.
- la perte d'eau en litres/heure.
- La puissance de la batterie chaude.
- La consommation d'eau maxi à l'heure.