Questionnaire module conditionnement d'air

Question 1 :
Qu'appelle t-on phénomène de pré détente dans un circuit frigorifique?

 détendeur trop petit
 mauvais réglage du détendeur
 la détente se fait en partie avant le détendeur
 l'évaporateur est encrassé

Question 2 :
A quel endroit du circuit frigorifique est installée une bouteille anti-coup de liquide?

 à la sortie du condenseur afin de stabiliser le débit de fluide
 à l'entrée du compresseur
 entre le détendeur et l'évaporateur afin de le protéger

Question 3 :
Deux bouteilles de fluide frigorigène sont posées dans une ambiance de 20°. La première est pleine et la seconde quasiment vide. Quel sera le niveau de pression dans les bouteilles?

 la bouteille la plus remplie aura plus de pression que la seconde
 la pression la moins remplie en liquide sera celle ou la pression est la plus	forte car c'est celle qui aura le plus de gaz.
 les pressions seront identiques dans les deux bouteilles.

Question 4 :
Vous arrivez sur une installation de froid et vous observez une HP plus élevée que d'habitude (48°) malgré une température de l'air relativement fraîche (22°). En observant le sous-refroidissement, vous vous apercevez qu'il est faible (1°).Que pouvez vous en déduire ?

 C'est normal .
 Le condenseur à air est encrassé.
 Il y a un manque de fluide dans l'installation.
 Le détendeur est bouché.
 Il y a des incondensables dans l'installation.

Question 5 :
Sur une installation frigorifique, une HP qui monte provoque nécessairement une augmentation de la BP.

 Oui, c'est normal.
 Il n'y a pas nécessairement de relation entre les deux pressions.
 Cela dépend de la HMT de la pompe de circulation.

Question 6 :
Si vous devez remplacer un détendeur à bulbe thermostatique défaillant, quelle est la caractéristique principale auquel vous devez porter attention avant d'effectuer le dépannage ?

 La marque.
 Le type de fluide.
 La gamme de pression.
 La couleur de la pastille.

Question 7 :
Vous intervenez au mois de novembre sur une installation de climatisation d'une salle informatique installée par une entreprise tierce pendant l'été. La température extérieure a chuté de plus de 15° et le client se plaint de ne plus avoir suffisamment de production de froid . Que pouvez vous en déduire ?

 Il manque du gaz dans l'installation.
 Il y a trop de gaz dans l'installation.
 Le détendeur est bouché.
 Le compresseur à piston tourne à l'envers.
 Le voyant liquide tourne trop vite.
 Il y a une explication toute simple. Si vous la connaissez, détaillez ci dessous :
        …...................................................................................................................
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................

Question 8 :
Dans une installation de conditionnement d'air, comment peut-on faire pour diminuer le % d'humidité relative ?

 Refroidir l'air en le faisant passer au travers d'une batterie froide.
 Réchauffer l'air en le faisant passer au travers d'une batterie chaude.
 Ni l'un, ni l'autre.

Question 9 :
Quel est le système d'humidification permettant d'humidifier l'air sans en changer la température.

 Le laveur d'air.
 L'humidificateur à vapeur saturée.
 L'humidificateur à micronisation (micro-goutelettes d'eau).

Question 10 :
Sur un diagramme de l'air humide, combien faut il connaître de caractéristiques afin que vous puissiez déterminer toutes les caractéristiques de cet air ?

 1
 2
 3
 aucune

Question 11 :
Si vous devez déshumidifier un air recyclé en totalité, comment allez vous procéder ?

 Chauffer
 Refroidir
 Chauffer puis refroidir
 Refroidir puis chauffer

Question 11 :
Pourquoi la puissance d'une pompe à chaleur est-elle supérieure à celle de la même machine fonctionnant en froid ?

…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................

Question 12 :
A quoi sert un caloduc dans une centrale d'air :

 C'est un système de refroidissement d'air.
 C'est un système de récupération de chaleur.
 C'est un système de mélange d'air.

Question 13 :
Quelles sont les fonctions d'un déshydrateur ?

 Filtrer le fluide frigorigène.
 Absorber l'humidité résiduelle.
 Retenir l'huile du compresseur.
 Retenir les particules de métal suite à un montage mal réalisé.

Question 14 :
Si l'on pulvérise de l'eau dans un local, quelles seront les conséquences sur l'air ambiant ?

 Le poids d'eau va baisser.
 Le poids d'eau va augmenter.
 La température de l'air aura tendance à baisser.
 La température de l'air aura tendance à augmenter.
 L'humidité relative va baisser.
 L'humidité relative va augmenter.

Question 15 :
De combien la température de surface d'une batterie froide est-elle supérieure à la température du fluide circulant ?

 1°
 5°
 10°

Question 16 :
Dans une centrale d'air ayant une pression au ventilateur de 980 pascals, la garde d'eau minimale du siphon de vidange de la batterie froide doit être au minimum de :

 80 mm.
 100 mm.
 120 mm.
 980 mm.