Formation de Technicien
de Maintenance en
Equipements Thermiques
Annexe 1
METHODES DE TESTS EN CHAUFFERIE
-Tester un Pressostat ʻʻManque dʼEauʼʼ
-Tester un Aquastat 1ére ou 2éme Allure
-Tester un Aquastat de Surchauffe
-Tester une Soupapes de Sécurité
-Tester un Contrôleur de Débit
-Tester une Vanne 3 Voies
-Tester un Bloc Gaz
-Tester une Electrovanne Fioul
-Tester une Pompe de Circulation
-Calcul de la Puissance dʼun Ballon ECS
Sept. 2010 - Sept. 2011
A. Wroblewski
1
ANNEXE

---
TESTER UN PRESSOSTAT ʻʻMANQUE DʼEAUʼʼ
 Isoler La Chaudière
➀
Soupape de Sécurité
Pressostat
Vannes
dʼisolement
Vase
dʼexpansion
Manomètre
Appoint dʼeau
Un pressostat ʻʻManque dʼeauʼʼ doit être réglé à une pression qui est sensée être
anormalement basse pour lʼinstallation. Généralement, on le règle à 0,5 bar.
Aﬁn de vériﬁer si il déclenche correctement lorsque le seuil de pression est atteint,
on va dʼabord isoler la chaudière à lʼaide des vannes dʼisolement qui doivent être
en principe présentes sur lʼinstallation.
 Faire ʻʻCracherʼʼ la Soupape de Sécurité
➁
Ouvrir manuellement une soupape de sécurité aﬁn de vidanger de lʼeau et faire
chuter la pression au niveau de la chaudière. Comme on a isolé la chaudière, la
pression chute assez rapidement.
Lorsque la pression arrive à la consigne réglée sur le pressostat, celui-ci doit
commuter électriquement. Généralement, le défaut ʻʻmanque dʼeauʼʼ est reporté au
niveau de lʼarmoire électrique, un voyant rouge ʻʻmanque dʼeauʼʼ sʼallume et la
brûleur sʼarrête. Si on a en plus la chance dʼavoir un manomètre qui est installé, on
peut même vériﬁer la pression à laquelle le pressostat déclenche.
2

---
TESTER UN AQUASTAT 1ERE OU 2EME ALLURE
 Débrancher les prises européennes 7 broches et 4 broches
 Manoeuvrer les aquastats et vériﬁer la commutation à lʼohmmétre en
    position ʻʼtesteur de continuitéʼʼ:
Manoeuvrer
les aquastats
3
1ére
2éme
Biiiip
Biiiip

---
TESTER UN AQUASTAT DE SURCHAUFFE
 Shunter lʼaquastat 1ére allure (bornes T1-T2) et 2éme allure (T6-T8)
En shuntant les aquastats 1ére et 2éme allures, on fait croire au boîtier de contrôle
du brûleur que la chaudière est constamment en demande.
Shunts
-Démonter les 2 prises
européennes et mettre les shunts.
-Rebrancher les prises
européennes
-Mettre le brûleur en marche.
-RESTER SUR PLACE et surveiller
la montée en température.
-Arrivée au seuil de lʼaquastat de
surchauffe (95°C, 100°C,...),
celui-ci doit couper le brûleur.
4
1ére
2éme

---
TESTER UNE SOUPAPE DE SECURITE
 Isoler La Chaudière
Pressostat
Soupape de Sécurité
manque
dʼeau
Vannes
dʼisolement
Vase
dʼexpansion
Manomètre
Appoint dʼeau
On isole dʼabord la chaudière aﬁn que la pression soit plus rapide à monter. On
évite ainsi de monter la pression dans toute lʼinstallation.
Pendant la durée du test, on peut mettre le brûleur à lʼarrêt et couper les pompes
de circulation.
 Ouvrir lʼappoint dʼeau et faire monter la pression dans la chaudière.
Arrivée à la pression de tarage de la soupape de sécurité (3 bar en général), celle-
ci doit sʼouvrir et se mettre à ʻʻcracherʼʼ.
5

---
TESTER UN CONTRÔLEUR DE DEBIT
 Etudier le circuit hydraulique et repérer si il y a une vanne
    dʼisolement sur le circuit où se trouve le contrôleur de débit.
Vanne
Contrôleur
dʼisolement
de débit
 Fermer cette vanne si elle existe: le brûleur doit sʼarrêter et si il
    existe, un ʻʼdéfaut débitʼʼ sʼallume sur lʼarmoire électrique.
➂
 Si il nʼy a pas de vanne dʼisolement, on peut alors débrancher la
    pompe de circulation (si il y en a une) dans lʼarmoire électrique: le
    brûleur ne doit pas démarrer et éventuellement un ʻʻdéfaut débitʼʼ
    sʼallume sur lʼarmoire électrique.
➃
 Si aucune des méthodes décrites ci-dessus ne donne satisfaction, on
    peut ouvrir le boîtier du contrôleur de débit et actionner son
    mécanisme manuellement à lʼaide dʼun tournevis: cela doit avoir pour
    conséquence de couper le brûleur et éventuellement dʼallumer le
    ʻʻdéfaut débitʼʼ:
-si ce nʼest pas le cas, cʼest que les contact du contrôleur sont HS.
-si le brûleur sʼarrête bien (alors quʼil ne sʼest pas arrêté avec les 2
méthodes précédentes), on peut suspecter un mauvais montage du
contrôleur: lamelle trop courte (insensible au débit), lamelle trop longue
(bloquée dans la tuyauterie), mauvais réglage de sensibilité du contrôleur,
montage en sens inverse, etc...
6

---
TESTER UNE VANNE 3 VOIES
 Rappel: les différents types de vanne 3 voies:
-à secteur:
- à soupape:
AB
AB
7

---
TESTER UNE VANNE 3 VOIES
 Rappel: les différents servomoteurs de vanne 3 voies:
- Servomoteur ʻʼ3 pointsʼʼ:
Le servomoteur
reste dans sa
position.
La régulation alimente soit le point Y1 ou le point Y2 selon quʼelle veut ouvrir ou
fermer la vanne 3 voies.
Les tensions dʼalimentation peuvent être variées. En général, on trouve du 24V
(alternatif) ou du 230V (alternatif).
-Servomoteur ʻʼ1 pointʼʼ:
Avec ce type de servomoteur, on nʼalimente que Y1 pour actionner la vanne dans
un sens. Lorsquʼon arrête dʼalimenter Y1 , la vanne revient à sa position 0.
On trouve ce système sur des servomoteurs électro-hydraulique (un puissant
ressort remet la vanne dans sa position initiale lorsque le servomoteur n'envoie
plus de tension):
On trouve également ce système sur des actionneurs ʻʼthermiquesʼʼ. En alimentant
Y1, on chauffe une cire qui se dilate et actionne la vanne. En coupant
lʼalimentation, la cire se refroidie et la vanne revient en position initiale.
8

---
TESTER UNE VANNE 3 VOIES
- Servomoteur ʻʼ0-10Vʼʼ:
Ce type de servomoteur est du type ʻʻproportionnelʼʼ: le niveau de tension reçue sur
la ligne de commande Y (entre 0V et 10V (continue)) entraîne la position de la
vanne entre 0% et 100% dʼouverture.
Par exemple:
Si le servomoteur reçoit 10V, la vanne sʼouvrira à 100%.
Si le moteur reçoit 0V, la vanne se fermera complètement.
Si le moteur reçoit 5V, la vanne sʼouvrira à 50%.
Si le moteur reçoit 7V, la vanne sʼouvrira à 70%.
Etc....
Attention avec les mesures au multimètre:
Commande du
lʼalimentation est en alternatif alors que la
servomoteur:
commande est en continue.
0 - 10V
(continue)
Y
Vac
COM
Alimentation du
servomoteur:
24V ou 230V
(alternatif)
9

---
TESTER UNE VANNE 3 VOIES
 Tester une vanne 3 voie:
➂
Lorsquʼon est face à un problème de vanne 3 voies (ex: mauvaise température au
départ dʼun circuit de radiateur), il faut vériﬁer si cʼest un problème de régulation, de
servomoteur ou de vanne 3 voies non étanche.
Méthode à suivre:
- Démonter le boîtier du servomoteur et vériﬁer au voltmètre si la régulation envoie
une tension correcte en fonction de la situation. Par exemple si la température de
départ du circuit est trop faible, la régulation devrait envoyer un ordre dʼouverture:
Les tensions à obtenir dépendent
du types de servomoteur
(3 points, 1 point, 0-10V)
Pour faciliter le test, certaines régulations
permettent de forcer lʼouverture ou la fermeture
à 100% de la V3V. Les tensions à obtenir sont
alors prévisibles donc facilement vériﬁables.
Si cette fonction de forçage nʼexiste pas sur la
régulation, il est toujours possible de modiﬁer
temporairement la courbe de chauffe pour
obtenir lʼouverture ou la fermeture de la V3V.
-Si les tensions relevées ne sont pas correctes, cʼest que la régulation a un
problème (mauvaise programmation horaire ou bien régulation HS)
-Si les tensions sont correctes, cʼest quʼil y a soit un problème de
servomoteur (HS), soit un problème de vanne:
-Pour conﬁrmer le problème, agir sur la régulation pour forcer
lʼouverture ou la fermeture complète de la vanne: relever
immédiatement les tensions. Si elles sont correctes mais que le
servomoteur ne bouge pas, cela prouve quʼil est HS.
-Si les tensions sont bonnes et que le servomoteur bouge
correctement, cʼest que cʼest la vanne qui a un problème.
Exemple: Vanne non étanche en fermeture qui entraîne donc une T°
de départ trop forte. Ou bien vanne non étanche en ouverture qui
entraîne une T° de départ trop faible.
10

---
TESTER UN BLOC GAZ
Problématique:
Le défaut le plus fréquemment rencontré sur un bloc gaz est une électrovanne gaz
qui ne sʼouvre pas lorsquʼelle est alimentée.
-Le symptôme est le suivant: le brûleur démarre mais en ﬁn de
préventilation, dés que lʼélectrovanne est alimentée, le brûleur se met en
sécurité car le gaz nʼarrive pas (donc pas de ﬂamme).
Ce problème peut se mettre en évidence assez facilement grâce à un manomètre à
brancher en aval du bloc gaz:
Principe de Test:
sur la prise de
 Brancher le manomètre
pression gaz du
    en aval du bloc gaz, là
brûleur
    où cʼest possible:
ou
en sortie du
bloc gaz
 Lancer un cycle de démarrage du brûleur.
➂
 Après la préventilation, lʼélectrovanne doit sʼouvrir: lʼaiguille du manomètre doit
   décoller du 0 mbar pour indiquer la pression qui a été réglée au régulateur.
Si lʼaiguille du manomètre ne bouge pas, cʼest que lʼélectrovanne ne sʼest pas
ouverte. Il peut y avoir plusieurs raisons:
-La bobine de lʼélectrovanne est HS (cause principale)
-Il y a un problème sur le câble dʼalimentation entre le boîtier de
contrôle et le bloc gaz.
-Le boîtier de contrôle a un problème.
11

---
TESTER UNE ELECTROVANNE FIOUL
Principe de Test
Lorsquʼon suspecte un problème dʼélectrovanne ﬁoul qui ne sʼouvre pas quand elle
est alimentée, on peut le conﬁrmer en faisant le test suivant:
 Dévisser la sortie de lʼélectrovanne que lʼon souhaite tester.
Exemple:
Dévisser la ligne de
sortie de
lʼélectrovanne à
tester
Astuce: la bobine dʼune
électrovanne ﬁoul, quand
elle est alimentée, attire
légèrement par
aimantation la pointe
dʼun tournevis si on la
place au dessus de
lʼélectrovanne.
 Lancer un cycle de démarrage du brûleur
 En ﬁn de préventilation, lorsque lʼélectrovanne doit sʼouvrir, vériﬁer quʼil y a bien
➂
    du ﬁoul qui gicle à lʼendroit où on a dévissé la sortie.
Si il nʼy a pas de ﬁoul qui gicle, cʼest que lʼélectrovanne ne sʼest pas ouverte. Il
peut y avoir plusieurs raisons:
-La bobine de lʼélectrovanne est HS (cause principale)
-La bobine nʼest pas alimentée (problème de câble ou de boîtier de
contrôle)
12

---
TESTER UNE POMPE DE CIRCULATION
Plusieurs paramètres peuvent être testés sur une pompe de circulation:
-son sens de rotation
-sa hauteur manométrique (= pertes de charge du circuit)
-sa puissance électrique
 Sens de rotation dʼune pompe de circulation:
-Pour les pompes à rotor sec (généralement triphasées car plus puissantes), il
sufﬁt de tester le sens de rotation avec un Colson introduit dans la grille du
ventilateur du moteur.
-Pour les pompes à rotor noyé, plusieurs cas peuvent se présenter:
✦
 un manomètre de prise de HMT est installé:
Le manomètre permet dʼidentiﬁer rapidement de quel côté se
trouvent le refoulement et lʼaspiration de la pompe
(indiquant ainsi le sens de circulation de lʼeau)
✦
 la pompe est doté dʼun système de voyant lumineux sur son boîtier
électrique permettant de vériﬁer son sens de rotation (la lecture du manuel
de la pompe est parfois nécessaire pour interpréter le signal).
✦
Lʼutilisation dʼun badge magnétique appliqué sur le corps de la pompe
permet de visualiser le sens de rotation du champ magnétique (donc de la
pompe) grâce à un indicateur mobile tournant dans le sens du champs
magnétique.
13

---
TESTER UNE POMPE DE CIRCULATION
 Hauteur manométrique
Cette mesure peut se faire uniquement si un manomètre de prise de HMT est
présent sur lʼinstallation.
-La lecture de la hauteur manométrique permet de déduire le débit de la pompe à
condition de posséder les abaques constructeur de la pompe.
-Si on ferme une vanne sur le circuit de refoulement de la pompe, alors on peut lire
au manomètre la HMT de la pompe (hauteur manométrique à débit nul). La HMT
permet de vériﬁer que la roue de la pompe nʼest pas abîmée et que la pompe
fonctionne à 100% de sa capacité. En effet, une roue abîmée (dû à
lʼencrassement, la cavitation, ...) diminuera la capacité de la pompe.
  Bien sûr, on ne peut savoir si la valeur de la HMT mesurée est correcte que si on
  possède les abaques constructeurs.
➂
 Puissance électrique
La plaque signalétique de la pompe indique la puissance électrique maximum
consommée pour chaque vitesse de pompe ainsi que lʼintensité correspondante.
Noter cependant que ce nʼest pas forcément la valeur dʼintensité que lʼon mesurera
à lʼampèremètre. En effet, lʼintensité consommée par une pompe dépend de la
charge de cette pompe (cʼest à dire de la perte de charge quʼelle doit combattre).
Plus la perte de charge (= hauteur manométrique) est grande et plus lʼintensité
consommée est grande.
La valeur dʼintensité indiquée sur la plaque signalétique de la pompe correspond
donc à lʼintensité à mesurer quand la pompe ʻʻpousse contre un murʼʼ (HMT avec
une vanne fermée)
Lʼintensité consommée est le reﬂet de la hauteur manométrique de la pompe.
Certaines pompes à vitesse variable mesurent cette intensité pour maintenir
par exemple une perte de charge constante, ou bien un débit constant.
Puissance monophasée: P = U x I
φ
Puissance triphasée: P = U x I x √3 x cos
14

---
CALCUL DE LA PUISSANCE DʼUN BALLON ECS
Exemple de Calcul
Quelle puissance faut-il pour élever 200 litres dʼeau dʼun ballon de 10°C à 60°C en
6 heures:
P = Débit x 1,16 x ΔT
Débit = 200 litres / 6 heures = 33,33 l/h
ΔT = 60°C - 10°C = 50 K
P = 33,33 x 1,16 x 50 = 1933 W
et en 1h30 heure:
P = Débit x 1,16 x ΔT
Débit = 200 litres / 1,5 heure = 133,33 l/h
ΔT = 60°C - 10°C = 50 K
P = 133,33 x 1,16 x 50 = 7733 W
Cas des Chaudières Murales
Beaucoup de chaudières murales ne possèdent pas de ballon dʼeau chaude. Elles
doivent donc produire lʼeau chaude à la demande, instantanément.
Cʼest pour cela que les chaudières murales sont surpuissantes par rapport à la
puissance nécessaire pour chauffer une maison.
En effet, la puissance pour chauffer une maison où un appartement est de lʼordre
de 3 à 5 kW. Or, les chaudières murales de particuliers font généralement 23 kW.
Cʼest à cause de la production dʼeau. Démonstration:
On considère quʼune douche, cʼest en général 11 litre/mn avec un ΔT de 30K (10°C
à 40°C). La puissance nécessaire pour chauffer une quantité dʼeau ayant un débit
de 11 litre/mn avec un ΔT de 30K est donc de:
P = Débit x 1,16 x ΔT
Débit = 11 litres / mn = 11 x 60 = 660 litre/h
ΔT = 60°C - 10°C = 50 K
P = 660 x 1,16 x 30 = 22968 W = 22,968 kW (soit 23 kW
)
(CQFD)
15